## FRAMSIDA
Enligt Svenskt Geoenergicentrums riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergisystem 2018
Denna rapportmall är den första provversionen av rapportmallen.
Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksamt emot.
Första provversion April 2018
RAPPORT
MÄTNING OCH UPPFÖLJNING AV GEOENERGISYSTEM
<<Objektsnamn och lokalisering>>
Ifyllt av NN, Företag
Datum

## INLEDNING
Denna rapport bygger på de riktlinjer och den rapportmall som tagits fram av Svenskt Geoenergicentrum för att följa upp funktion och drift av geoenergianläggningar. Uppföljningen ska svara på följande tre frågor: • Fungerar anläggningen som det var tänkt? • Fungerar anläggningen ”bra”? • Fungerar anläggningen optimalt? Rapporten är indelad i tre huvuddelar samt en sammanfattning: DEL 1: Dokumentation av uppgifter om byggnad, geoenergianläggning och förutsättningar DEL 2: Dokumentation av mätare och mätning DEL 3: Analys och nyckeltal för uppföljning av funktion och prestanda. Varje del är vidare uppdelad i de fyra underavsnitten om byggnad, värme-/kylkälla, aggregat, samt styr- och reglersystem. Rapporten är främst avsedd för uppföljning av större geoenergisystem än för villatillämpningar. För små anläggningar för villor och mindre bostadsrätter är minimiinformationen som behöver dokumenteras: Inkommande temperatur till värmepumpen, temperatruskillnad mellan in-och utgående temperatur, värmebärarflöde, samt högsta och lägsta tillåtna värmebärartemperatur.
Denna rapportmall är den första provversionen av rapportmallen.
Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksamt emot, och kan mejlas till signhild@geoenergicentrum.se.

## DEL1 BESKRIVNING
1. DOKUMENTATION AV ANLÄGGNINGSDATA FÖR UPPFÖLJNING
Denna del av riktlinjerna ger handledning i vilka uppgifter om grundförutsättningarna för geoenergianläggningen och den byggnad den är kopplad till, som behöver finnas samlade och dokumenterade för att kunna följa upp funktion utifrån funktionskrav och felsökning, samt prestandauppföljning jämfört med designförutsättningarna (besiktning). Det som ingår i denna del är sådana uppgifter som bör ingå i projekteringen och ska sammanställas i denna rapport för att underlätta framtida uppföljning. Denna del bör fyllas i under projekteringen av anläggningen.
Om man inte haft med i projekthandlingarna att denna del ska fyllas i projekteringen, ska denna del fyllas i så gott det är möjligt utifrån data som kan tas fram i efterhand.
1.1. Uppgifter om byggnaden
1.1.1 Uppgifter om byggnadstyp:
1.1.2 Uppgifter om lokalisering och klimatförutsättningar på orten:
Ort
Använd Dimensionerande utomhustemperatur för lokalen:
Lufttemperatur ute, sommar: |  | °C
Lufttemperatur ute, vinter: |  | °C
Övrig information:
1.1.3 Uppgifter om funktionsförutsättningar:
<<Kortfattade uppgifter om värme- och kylsystem samt tappvarmvatten, t ex golvvärme/radiatorer, bafflar, luftbehandlingsaggregat, konvektorer, värmeåtervinning, aktiv kyla, passiv kyla, behovsstyrning etc.>>
1.1.4 Flödesschema med specifikationer
Kommentar: <<Infoga bild över anläggningens översiktliga funktion illustrerat med ett förenklat flödesschema med specifikationer och mätpunkter angivna, samt kortfattad funktionsbeskrivning.>>
1.1.5 Temperaturprogram
Temperaturprogram (beskrivning av temperaturer på varma och kalla system) framledning
| Min temp fram (°C) | Max temp fram (°C)
Värmesystem
Kylsystem (sekundär)
Tappvarmvatten
1.1.6 Dimensionerande värden för byggnaden
Dimensionerande värden för byggnaden:*) | Effekter [kW] | Temperaturer | Flöden
|  | [°C] | [l/s]
DUTsommar,
+10°C
+0°C
-5°C
-10°C
DUTvinter
*) Denna tabell kan även anges i grafisk form för byggnaden
1.1.7 Maxeffekt för byggnaden
Maxeffekt för byggnaden | [kW]
DUTsommar,
DUTvinter
1.1.8 Normaldrift för byggnaden
Normaldrift för byggnaden:*) | Effekter [kW] | Temperaturer | Flöden
|  | [°C] | [l/s]
DUTsommar,
+10°C
+0°C
-5°C
-10°C
DUTvinter
*) Denna tabell kan även anges i grafisk form för byggnaden
1.1.9 Projekterad (beräknad) energisignatur och energibalans för byggnaden:
1.1.10.1 Energisignatur 1:
<<Sätt in graf med energisignatur som visar beräknad köpt energi vid olika utomhustemperaturer samt genomsnittlig uppmätt energianvändning (värme och/eller kyla) i anläggningen vid olika utomhustemperaturer, uttryckt i kWh/h. Skriv kommentar till graf.>>
1.1.9.2 Energisignatur 2:
<<Sätt in graf som visar energisignatur över tid (dygn i normalfallet, i särskilda fall kan timvis redovisning vara motiverat) uttryckt i kWh/h. Skriv kommentar till graf.>>
1.1.9.3 Energibalans:
Kommentar: <<Kommentera energibalans>>
1.1.10 Projekterad köpt energimängd för byggnaden
Projekterad (beräknad) köpt energimängd el |  | [kWh] | <<Ange vad som ingår i elen. Elen kan även delas upp på flera poster som mäts>>
Projekterad (beräknad) köpt energimängd värme |  | [kWh]
Projekterad (beräknad) levererad energimängd värme från geoenergi |  | [kWh]
Projekterad (beräknad) köpt energimängd kyla |  | [kWh]
Projekterad (beräknad) levererad energimängd kyla från geoenergi |  | [kWh]
Projekterad (beräknad) SPFvärme
Projekterad (beräknad) SPFkyla
Projekterad (beräknad) SPFvärme+kyla
<<Skriv in eventuella kommentarer här>>
1.1.11 Värmesystem
Typ och koncentration av köldbärare i värmesystem | XX xx%
| min | max
Arbetsområde flöde |  |  | [l/s]
Arbetsområde temperatur |  |  | [°C]
Temperaturdifferens köldbärare |  |  | [°C]
1.1.12 Kylsystem
Typ och koncentration av värmebärare i kylsystem | XX xx%
| min | max
Arbetsområde flöde |  |  | [l/s]
Arbetsområde temperatur |  |  | [°C]
Temperaturdifferens köldbärare |  |  | [°C]
1.2. Uppgifter om värmekälla/kylkälla
(ta bort de tabeller som inte är relevanta för systemet)
1.2.1a Uppgifter om borrhålssystem
Uppgifter om borrhålssystem
Antal borrhål |  | [st]
Borrhålsdjup (aktivt) |  | [m per borrhål]
Borrhålsavstånd |  | [m]
Konfiguration (borrhålens placering) | xx konfiguration XxX
Foderrörsdiameter |  | [mm]
Borrhålsdiameter |  | [mm]
Kollektortyp och dimensioner | PEM xxx mm, PNxx SDRxx
Ostörd marktemperatur |  | [°C]
Typ av geologi
Markens värmeledningsförmåga |  | [W/m,K]
Eventuell återfyllnad och dess egenskaper | xxfyllda hål
Grundvattennivå |  | [m u markyta]
Djup till fast berg |  | [m]
Designvärde för termiskt borrhålsmotstånd (Rb) |  | [m,K/W]
Designflöde i kollektor |  | [l/s]
Tillåten Max Temp i värmebärare |  | [°C]
Tillåten Min Temp i värmebärare |  | [°C]
1.2.2a Design-temperaturkurva för marken under 20 års drift
Kommentar: <<Infoga design-temperaturkurva för marken (medel, max, min) för 20 års drift>>
1.2.1b Uppgifter om akvifersystem
Uppgifter om akvifersystem
Antal varma brunnar |  | [st]
Antal kalla brunnar |  | [st]
Brunnsdjup |  | [m]
Avstånd mellan varma och kalla brunnar |  | [m]
Inbördes avstånd mellan brunnar/placering
Ostörd grundvattentemperatur |  | [°C]
Hydraulisk konduktivitet |  | [m/s]
Brunnskapacitet kalla sidan |  | [l/s]
Brunnskapacitet varma sidan |  | [l/s]
Kulvertlängd |  | [m]
Tillåten Max Temp |  | [°C]
Tillåten Min Temp |  | [°C]
1.2.1c Uppgifter om sjösystem
Uppgifter om sjösystem
Kollektorlängd |  | [m]
Kollektortyp och dimensioner | PEM xxx mm, PNxx SDRxx
Vattentemperatur sommar |  | [°C]
Vattentemperatur vinter |  | [°C]
Designflöde |  | [l/s]
Kulvertlängd |  | [m]
Tillåten Max Temp |  | [°C]
Tillåten Min Temp |  | [°C]
1.2.1d Uppgifter om ytjordsystem
Uppgifter om ytjordsystem
Kollektorlängd |  | [m]
Kollektorplacering i djup |  | [m u markyta]
Kollektortyp och dimensioner | PEM xxx mm, PNxx SDRxx
Ostörd marktemperatur, sommar |  | [°C]
Ostörd marktemperatur, vinter |  | [°C]
Designflöde |  | [l/s]
Yta |  | [m2]
Vattenmättnadsgrad |  | [%]
Marktyp
Markmaterialets värmeledningsförmåga |  | [W/m,K]
Tillåten Max Temp |  | [°C]
Tillåten Min Temp |  | [°C]
1.3. Designlast värme, kyla och tappvarmvatten
1.3.1 Månadslaster värme
Månad | Värme bas | Värme spets | Värme Spets tid (h) | Kyla spets | Kyla Spets tid (h)
| (kWh) | (kWh/h) |  | (kW)
Jan
Feb
Mar
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total
1.3.2 Månadslaster kyla
Månad | Kyla bas | Kyla spets | Kyla Spets tid (h) | Kyla spets | Kyla Spets tid (h)
| (kWh) | (kWh/h) |  | (kW)
Jan
Feb
Mar
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total
1.3.3 Tappvarmvatten
Månad | Tappvarm-vatten
(kWh)
Jan
Feb
Mar
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total
1.4. Uppgifter om installerade värmeaggregat
Uppgifter inhämtas från leverantörsspecifikationer.
1.4.1Data för aggregat för primärkrets värmeproduktion
Är aggregatet för värmeproduktion även aggregat för kyla? | Ja/Nej
Typ och koncentration av värmebärare Primärkrets | XX xx%
| min | max
Arbetsområde flöde |  |  | [l/s]
Arbetsområde temperatur |  |  | [°C]
Temperaturdifferens värmebärare |  |  | [°C]
1.4.2 Driftdata för värmeproduktion som ska anges för framtida kontroll av aggregat i samband med besiktning och service
Parameter | min | max
Differens kondensering - utgående värmebärare
Kondensering
Underkylning
Differens utgående köldbärare - förångning
Förångning
Överhettning
Tryckrörstemperatur
1.4.3 Dimensionerande värden för aggregat för värmeproduktion
Dimensionerande värden för aggregat | Effekter [kW] | Temperaturer | Flöden
|  | [°C] | [l/s]
DUTsommar,
+10°C
+0°C
-5°C
-10°C
DUTvinter
1.4.4 Maxeffekt för aggregat för värmeproduktion
Maxeffekt för aggregat | [kW]
DUTsommar,
DUTvinter
1.4.5 Normaldrift för aggregat för värmeproduktion
Normaldrift för aggregat | Effekter [kW] | Temperaturer | Flöden
|  | [°C] | [l/s]
DUTsommar,
+10°C
+0°C
-5°C
-10°C
DUTvinter
1.5. Uppgifter om installerade kylaggregat
Uppgifter inhämtas från leverantörsspecifikationer.
1.5.1Data för aggregat för kylproduktion
Typ och koncentration av värmebärare Primärkrets | XX xx%
| min | max
Primärkrets
Arbetsområde flöde |  |  | [l/s]
Arbetsområde temperatur |  |  | [°C]
Temperaturdifferens värmebärare |  |  | [°C]
1.5.2 Driftdata för kylproduktion som ska anges för framtida kontroll av aggregat i samband med besiktning och service
Parameter | min | max
Differens kondensering - utgående värmebärare
Kondensering
Underkylning
Differens utgående köldbärare - förångning
Förångning
Överhettning
Tryckrörstemperatur
1.5.3 Dimensionerande värden för aggregat för kylproduktion
Dimensionerande värden för aggregat | Effekter [kW] | Temperaturer | Flöden
|  | [°C] | [l/s]
DUTsommar,
+10°C
+0°C
-5°C
-10°C
DUTvinter
1.5.4 Maxeffekt för aggregat för kylproduktion
Maxeffekt för aggregat | [kW]
DUTsommar,
DUTvinter
1.5.5 Normaldrift för aggregat för kylproduktion
Normaldrift för aggregat | Effekter [kW] | Temperaturer | Flöden
|  | [°C] | [l/s]
DUTsommar,
+10°C
+0°C
-5°C
-10°C
DUTvinter
Medeleffekt (kWh/h)

## DEL2 MÄTNING
2. MÄTNING AVSEENDE UPPFÖLJNING
Denna del av riktlinjerna ger handledning i vilka mätpunkter för geoenergianläggningen och den byggnad den är kopplad till, som behöver finnas samlade och dokumenterade för att kunna följa upp funktion utifrån funktionskrav och felsökning, samt prestandauppföljning jämfört med designförutsättningarna och för driftoptimering.
Rekommenderat tidsintervall i redovisade värden är timvärden. Om timvärden inte finns att tillgå, redovisas värden för det intervall som finns.
2.1. Mätpunkter för byggnad
Mätpunkter | Finns | Mätare
Utetemperatur
Varmvattentemperatur
Inkommande kallvattentemperatur
Retur vvc min
Kommentar:
2.2. Mätpunkter för värmekälla/kylkälla
Mätpunkter | Mäts [J/N] | Givare
Temperaturmätning på framledning från mark
Temperaturmätning på returledning till mark
Temperaturmätning på framledning från VP
Temperaturmätning på returledning till VP
Temperaturmätning på framledning kyla
Temperaturmätning på returledning kyla
Flödesmätning på framledning kyla
Temperaturmätning på framledning VS
Temperaturmätning på returledning VS
Flödesmätning på framledning VS
Kommentar:
2.3. Mätpunkter för aggregat
Mätpunkter | Mäts [J/N] | Givare
Elektrisk mätning
Cirkulationspump för marklagerkrets (primärkrets)
El för produktion av värme exklusive distributionsel och tappvarmvatten
El för produktion av kyla exklusive distributionsel.
El för produktion av tappvarmvatten exklusive distributionsel
Elmätare vid varje värmepump
(för VP >25 kW el)
El för tillsatsvärme
*)För aggregat med flera kretsar rekommenderas separat elmätning per krets vid eleffekt över 50 kW per krets
Energi utöver el
Tillsatsenergi i form av sol, fjärrvärme/kyla, olja, gas eller biobränsle , X kWh
Mätpunkter för att utvärdera funktion, energieffektivitet och driftsäkerhet
Tryck före kompressor
Temperatur före kompressor
Tryck efter kompressor
Temperatur efter kompressor
Temperatur i köldmediekrets före expansionsanordning
Temperatur in till kondensor
Temperatur ut ur kondensor
Temperatur in i förångare
Temperatur ut ur förångare
Kommentarer:
2.4. Kontrollpunkter för styrning
Mätpunkter | Mäts [J/N] | Givare
För alla anläggningsstorlekar (miniminivå)
Värmeeffekt mot byggnad via energimätare
(flöde + tempdiff)
Kyleffekt mot byggnad via energimätare
(flöde + tempdiff)
Framledningstemperaturer VS/KB
För anläggningar med högre nivåkrav på övervakning
Returtemperaturer (värme/kyla)
Delflöden VS/KB
Drifttider kompressorer/pumpar/fläktar
Reglerförlopp (ärvärde, börvärde, utsignal)
Fördelning mellan bas och spetsvärme/kyla
Kommentarer:

## DEL3 UPPFÖLJNING
3. UPPFÖLJNING AV ANLÄGGNING
3.1. Byggnad
3.1.1 Energisignatur 1:
Kommentar: <<Sätt in graf med energisignatur som visar genomsnittlig uppmätt energianvändning (värme och/eller kyla) i anläggningen vid olika utomhustemperaturer. Lägg även gärna in beräknad köpt energi vid olika utomhustemperaturer som jämförelse. Skriv kommentar till graf.>>
3.1.2 Energisignatur 2:
Kommentar: <<Sätt in graf som visar energisignatur över tid (timvis) samt fördelning av utetemperatur under årets timmar. Skriv kommentar till graf.>>
3.2 Värmekälla och kylkälla
3.2.1 Uppmätta värden värme och kyla
Driftåret för angiven data |  | -
Toppeffekt värme |  | [kW]
Toppeffekt värme varaktighet |  | (h)
Toppeffekt kyla |  | [kW]
Toppeffekt kyla varaktighet |  | (h)
Levererad energimängd värme till byggnad |  | [kWh]
Levererad energimängd kyla till byggnad |  | [kWh]
Levererad energimängd varmvatten |  | [kWh]
Flöde och flödesförhållanden i markvärmeväxlaren |  | [l/s]
Lägsta temperatur inkommande under året |  | [°C]
Tidpunkt för lägsta temperatur inkommande under året
Högsta temperatur inkommande under året samt tidsangivelse |  | [°C]
Tidpunkt för högsta temperatur inkommande under året
Lägsta dygnstemperatur inkommande |  | [°C]
Tidpunkt för lägsta dygnstemperatur inkommande
Högsta dygnstemperatur inkommande |  | [°C]
Tidpunkt för högsta dygnstemperatur inkommande
Kommentarer:
3.2.2 Energimängder
Driftåret för angiven data |  | -
Köpt energimängd värme |  | [kWh]
Köpt energimängd kyla |  | [kWh]
Köpt el totalt |  | [kWh]
Elmängd för värmeproduktion |  | [kWh]
Elmängd för kylproduktion |  | [kWh]
Elmängd för varmvattenproduktion |  | [kWh]
Kommentarer:
3.2.3 SPF
Driftåret för angiven data
SPFvärmeTotal | #DIV/0!
SPFkylaTotal | #DIV/0!
SPFvärme+kyla | #DIV/0!
SPFvärme+kyla+tappvarmvatten | #DIV/0!
Kommentarer:
3.2.4. Temperaturutveckling från markdelen över flera driftår
Kommentar: <<Infoga graf över temperaturutveckling (medel, max och min) i lagret under ett eller flera driftår, samt skriv kommentar>>
3.2.5 Ytterligare grafer vid behov
Kommentar: <<Infoga ytterligare grafer vid behov, samt skriv kommentar>>
3.3. Aggregat
3.3.1 Totalvärden för samtliga aggregat
Driftåret för angiven data |  | -
Kyleffekt vid driftfall som förekommer under många timmar *) |  | [kW]
Värmeeffekt vid driftfall förekommande under många timmar *) |  | [kW]
Toppeffekt värme |  | [kW]
Toppeffekt kyla |  | [kW]
COP vid vanligt förekommande driftfall - värme
COP vid vanligt förekommande driftfall - kyla
Eleffekt |  | [kW]
Elförbrukning |  | [kW]
Underkylning
Överhettning
Kompressorverkningsgrad
Systemeffektivitet (SEI)
Flöde - köldbärare |  | [l/s]
Flöde - värmebärare |  | [l/s]
kWhaggregat |  | [kWh]
kWhparasit (elförb. i pumpar o fläktar m m i kylmedelskylare) |  | [kWh]
*) Extremdriftfall har liten inverkan på årlig energianvändning och kan vara svåra/kostsamma att mäta
3.3.2.1 Värden för enskilt aggregat (lägg till ytterligare tabeller för varje enskilt aggregat)
Enskilt aggregat nr: 1
Driftåret för angiven data |  | -
Kyleffekt vid driftfall som förekommer under många timmar *) |  | [kW]
Värmeeffekt vid driftfall som förekommer under många timmar *) |  | [kW]
Toppeffekt värme |  | [kW]
Toppeffekt kyla |  | [kW]
COP vid vanligt förekommande driftfall - värme
COP vid vanligt förekommande driftfall - kyla
Eleffekt |  | [kW]
Elförbrukning |  | [kW]
Underkylning
Överhettning
Kompressorverkningsgrad
Systemeffektivitet (SEI)
Flöde - köldbärare |  | [l/s]
Flöde - värmebärare |  | [l/s]
kWhaggregat |  | [kWh]
*) Extremdriftfall har liten inverkan på årlig energiförbrukning och kan vara svåra/kostsamma att mäta
3.3.2.2 Värden för enskilt aggregat (lägg till ytterligare tabeller för varje enskilt aggregat)
Enskilt aggregat nr: 2
Driftåret för angiven data |  | -
Kyleffekt vid driftfall som förekommer under många timmar *) |  | [kW]
Värmeeffekt vid driftfall som förekommer under många timmar *) |  | [kW]
Toppeffekt värme |  | [kW]
Toppeffekt kyla |  | [kW]
COP vid vanligt förekommande driftfall - värme
COP vid vanligt förekommande driftfall - kyla
Eleffekt |  | [kW]
Elförbrukning |  | [kW]
Underkylning
Överhettning
Kompressorverkningsgrad
Systemeffektivitet (SEI)
Flöde - köldbärare |  | [l/s]
Flöde - värmebärare |  | [l/s]
kWhaggregat |  | [kWh]
3.3.3. Framledningstemperatur och returledningstemperatur vs utetemperatur
Kommentar:
Medeleffekt (kWh/h)

## DEL 4 SAMMANFATTNING
4. SAMMANFATTNING AV UPPFÖLJNING OCH PRESTANDA
<<Här sammanfattas kort huvudpunkterna för anläggningen enligt:>><<* Stämmer anläggningens utformning och drift med projekteringen?>><<* Fungerar markdelen som projekterat? Fungerar markdelen "bra"? Kan något förbättras?>><<* Fungerar installationerna som projekterat? Fungerar installationerna "bra"? Kan något förbättras?>><<* Fungerar anläggningen optimalt? Vad kan förbättras?>><<Infoga grafer som underbygger slutsatserna>>